统一社会信用代码

12460000G50407972R

事业单位法人年度报告书

（  2019  年度）

| 单 位 名 称 | 海南省儋州微波站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 海南省儋州微波站 |
| --- | --- | --- |
| 宗旨和 业务范围 | 为广播电视节目播出提供信号传输、监测保障。广播、电视节目信号传输、监测 专用设备维护 |
| 住 所 | 儋州市那大镇文化北路 |
| 法定代表人 | 罗金炬 |
| 开办资金 | 167.08（万元） |
| 经费来源 | 财政补助（财政预算管理） |
| 举办单位 | 海南广播电视台 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
| 年初数（万元） | 年末数（万元） |
| 385.17 | 167.08 |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 | 8 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 在海南电视总台的领导下、信号传输发射管理处的具体管理和帮助下，今年和往年一样全站职工围绕安全传输这一工作中心任务，一年来全站职工团结进取，扎实工作，认真学习业务知识、应知应会知识，在春节、“两会”、“博鳌论坛”“五一”、“十一”等重要保障期内全体职工严格职守，坚守岗位，保证了设备的正常运行，全年站内无人为事故。现就2019年的设备维护、事业的建设、人员培训等方面向各位领导汇报： 年初根据管理处的要求我站作了二0一九年的工作计划，计划的主要内容有： 一、注意事项： 1、每一项操作、检查都应是两人一组，一人确认，一人操作； 2、在给发电机做检查或是做卫生时应将发电机置于手动或是关闭启动电源。 二、周捡项目设置 1、微波设备： 机架内外的卫生； 2、音频视频分配器 ： 机架内外卫生，接口连接状况 指示灯、表是否正常； 3、监听监看系统 ： 机架卫生、博汇系统培训； 4、智能开关电源： 机架卫生、 输出是否正常； 5、交流配电柜： 机架卫生、 指示灯是否正常； 6、机房 ： 值班房、 机房 、发电机房卫生； 7、发电机 ： 启动30分钟、卫生。 三、月检项目设置 1、微波设备： 收、发信机电指标和个工作单元是否有告警、检查充气机； 2、音频视频分配器： 插头、接口连接状况、 指示灯、表是否正常； 3、监听监看系统：图像、伴音是否正常、音视频电缆接点、告警系统是否正常； 4、智能开关电源：检查输出及各项指标参数是否正常； 5、交流配电柜和交流稳压器：熔断器、开关接触点、调节 是否灵敏、指示是否正常； 6、蓄电池组: 单节电压、电池连接、是否有漏液; 7、机房 ； 值班房 、机房、发电机房卫生、照明、应急灯； 8、机房附属设备 ： 空调、吸潮机的卫生及工作状况、 消防器材； 9、高压设备 ： 变压器绝缘油面、跌落开关、周边环境； 10、发电机 ： 启动30分钟、 检查机油格、柴油格、冷却水、空气滤清器； 四、季捡项目设置； 1、微波设备： 收、发信机电指标测量、电源盒； 2、音频视频分配器 ： 插头、接口连接状况 、指示灯、表是否正常； 3、监听监看系统 ：图像、伴音是否正常、音视频电缆接点、告警系统是否正常； 4、智能开关电源 ： 检查输出是否正常； 5、交流配电柜和交流稳压器：熔断器、开关接触点、调 节是否灵敏、指示是否正常； 6、蓄电池组 ：电池深放电测试、是否有漏液； 7、机房 ：值班房、机房、发电机房卫生、照明、应急灯； 8、机房附属设备： 空调、吸潮机的卫生及工作状况 、 消防器材； 9、高压设备：变压器绝缘油面、跌落开关、周边环境； 10、发电机 ： 启动30分钟、 检查机油格、柴油格、冷却水、空气滤清器连接是否牢固； 11、天馈线：检查充气机、馈管、天线及防尘罩、铁塔连接是否牢固、油漆情况。 五、人员培训： 1、信号传输系统培训 信号输出输入位置口及信号流程 的熟习； 2、博汇监测系统培训 先将使用说明书复印成册，人手 一册，在周月季检集中进行学习； 3、站内新仪器的使用。 六、4月份作避雷地阻监测及油漆； 七、4月、9月份各做一次电池性能检测； 八、五月份完成发电机的保养； 九、在周、月、季检的过程中学习柴油机新控制盒的使用； 十、9月实施铁塔油漆项目； 十一、编制完善《应知应会》以及各种框图、系统图； 十二、密切关注及配合做好新站址搬迁。 今年的工作就是紧紧围绕这一工作计划来进行的。 一、信号传输情况： A、 站内解调监听、监看的信号有： 1、 电视信号：CCTV—1、海南综合台、海南影视剧频道； 2、 广播信号：中国之声、海南新闻广播、 海南交通台、海南音乐台、旅游广播等信号。 信号传输时间： 1、电视信号 中央电视一台：8760小时； 海南综合频道：8518.6小时； 2、广播信号 交通台：7620小时； 音乐台：7239小时; 旅游广播：7239小时。 中央一台、海南台常有几秒钟的黑屏现象出现，中央台黑屏次数相对较多； 本站信号使用的情况是：《中国之声》、《海南新闻综合台》都输送给儋州东城中波发射台，儋州市电台由于搬迁的缘故，未使用微波信号，加上本站有交通广播、音乐广播、旅游广播的发射任务。 三、设备运行情况 微波设备在一年运行当中，运行稳定，信号优良。 1、电源部分，本站的电源主要由外电系统、柴油发电机组（一主一备配置）、蓄电池、整流器和配电系统等组成，整个电源系统一年来运行相对稳定； 外电系统：本站电路和市政用电（路灯用电）合在一起。停电主要来自电网故障,有市政维修就有停电，因而停电次数相对较多时间也长，特别是台风期间，今年经历过一次大的台风天气，8月份遭遇龙卷风，加上平时的停电前前后后消耗8桶燃油（一桶240公升）。 电源部分的维护重点是柴油机，本站的柴油机组是维柴产的发电组，平时对这两台发电机组的维护和周、月、季检查中主要工作是：检查水箱更换冷却水，检查机油、启动运行30分钟、起动电池的充电状况、检查柴油储备、柴油滤芯、机油滤芯，自动启动系统是否正常，自动控制盒损坏，现在每位职工都能熟练掌握发电机在不同状态下的启动操作，即：自动启动、手控启动，应急启动油机。在外电停电时两部油机都能正常启动发电。 2、蓄电池：本站配备两组500AH-48V的电池组，平时的维护工作是保持机房卫生及保持一定的温度，重点检查接点是否牢靠、是否有漏液，每个班测试一次，发现问题及时解决：今年做过三次性能测试：内阻比较平衡0.390左右； 4、其它附属设备都运行情况: 重点是馈线、铁塔的维护，定期检查螺丝是否紧固，特别是台风到来之前都要检查一遍。 二、设备的维护 本站维护的主要设备有数字微波主机、电源及附属设备。设备的维护要以安播为中心，坚持周、月、季检，在周、月、季检的过程中，严格依据2019年初制定的《设备维护计划》进行设备的维护。 在值班过程中规范值班记录，要求值班员勤巡机，相互间勤沟通，勤记录、勤汇报，接到微波电话做到上传下达。 在重要播出时段内还要加强值班，站领导及骨干轮流带班，要求每位员工不但要出勤还要出力，值班时要认真监听、监看信号，填好值班日记。 一年中所做的主要事项有： 一、微波机 微波机运行总体正常。 二、天馈线 1、天馈线系统接地电阻检测一次； 2、避雷系统接地电阻检测一次（请防雷部门测试）； 三、电源、配电、整流器 1、配电柜运行正常； 2、变压器周边砍青和清理四次； 四、电池 2、每班检测电池电压一次； 3、一年中测电池内阻四次；深放电四次； 五、机房周边环境 1、机房周边环境清理四次； 六、发电机、供电 1、柴油发电机常规维护两次； 2、柴油发动机维修一次启动电池； 3、高压供电线路正常。 七、空调机 机房及值班室有四部空调机都对散热片进行了清洗和加冰种的维护修理一次； 八、信号监控系统 运行正常 九、信号处理部分 运行正常 十、业务培训 1、 每月严格安计划进行业务学习、业务考核、应急演练； 十一、站的建设方面：2019年未做大的项目建设，主要做： 1、重新编制《应知应会》 2、发电机更换控制电路； 3、更换2号发电机冷却水箱； 4、更换UPS电池； 5、安装机房安播视频镜头； 6、装配视频调度终端 四、职工的业务培训工作 我站按照年初指定的学习计划来进行的，培训是在巩固原有知识的基础上从机架名称开始，在现有的条件下大家是从熟悉设备各部分名称开始，是从“块”开始的，各部分作用和他们之间连接关系，线路连接和信号走向，由浅到深，由点到面的学习过程；职工的学习方式一是大家一起在周、月、季检过程中的学习。 定期学习，我们目标要求每位职工都能做到熟练操作，特别是紧急情况下的故障处理程序，更是演练的重点。按照应急预案中的程序进行，其中操作重点是柴油发电机在各种状况下的启动，主备用音频信号的更换。理论学习的重点是设备框图、信号走向图及责任制的落实，为配合学习活动重新编排各项规章制度及责任制度，分清责任各行其职，并在学习及操作过程中不断完善手册内容。 |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |

填表人： 罗金炬  联系电话：13807556506  报送日期：2020年03月18日