统一社会信用代码

124600007674506724

事业单位法人年度报告书

（  2020  年度）

| 单 位 名 称 | 海南省石山微波站 |
| --- | --- |

| 法定代表人 |  |
| --- | --- |

国家事业单位登记管理局制

| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 海南省石山微波站 |
| --- | --- | --- |
| 宗旨和 业务范围 | 为广播电视节目播出提供信号传输、监测保障。广播、电视节目信号传输、监测 专用设备维护 |
| 住 所 | 海口市石山镇马鞍岭 |
| 法定代表人 | 林德仁 |
| 开办资金 | 229.1（万元） |
| 经费来源 | 财政补助（财政预算管理） |
| 举办单位 | 海南广播电视台 |
| 资产 损益 情况 | 净资产合计（所有者权益合计） |
| 年初数（万元） | 年末数（万元） |
| 229.1 | 219.82 |
| 网上名称 | 无 | 从业人数 | 10 |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 |
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 2020年是重要的一年，是我国全面建设小康社会和“十三五”规划的收官之年，更是海南自由贸易港建设的开局之年，一年以来，在海南广播电视总台党委的正确指挥下，在信传处的关心指导及本站全体职工的共同努力下，我站全年的工作得到了有序开展。在认真做好员工思想指导工作的同时，也狠抓设备的技术维护工作和机房值机纪律工作，贯彻落实检查、自查整改工作，出色圆满地完成了今年的安播任务以及设备安装、线路维护等各项工作任务，确保了广播电视信号的安全优质传输。现将工作汇报如下： 一、工作情况 （一）设备运行维护情况 我站各方面设备运行正常，全年未发生安全事故，做到节目信号停传停播时间零秒，实现了信号的安全优质传输，主要运维工作如下： 1、两路高压外电专线。定期的组织相关人员巡查以及维护清理线路走廊，尤其在台风来临前，更是加强巡查力度，及时修剪线路树枝，排除安全隐患，一年来，本站极少发生突发外电中断事故。 2、主备发电机组。我站每月定期带载和空载试运行发电机，每季度进行两组发电机组的保养维护，定期更换机油、冷却液、空气滤芯、机油滤芯、柴油滤芯等项目，确保发电机组的正常启动与稳定运行，为设备安全供电提供有效保障。 3、主备蓄电池组。我站每周测量一次蓄电池组电压，每月测量一次电池的内阻，每季度进行电池充放电的保养与试验，及时的了解每个蓄电池参数状态。经过充放电试验记录分析，本站-48V蓄电池组在可持续放电10小时以上，UPS蓄电池组可实现放电8小时以上，有良好的可持续放电能力，满足站内业务后备电源需求。 4、完成海口、金鸡岭、临高三个方向微波传输通道的调整。为确保微波通道的可靠性，我站在信传处领导的指挥下，按照最新规划的对接方案，将三个方向的微波通道与复用器进行交叉对接，此次调整更好起到通道保护作用，同时也提高了传输链路的可靠性。我站顺利完成这项工作任务，并保证了在调整过程中节目信号不中断。 5、完成机房重要安播设备重启工作。依据我站的运维计划，分批次对站内编解码系统、信源切换系统、复用系统、节目监测系统中的设备进行重启，重启后的设备均能正常运行，消除了重要安播设备因长时间可能出现的故障和隐患，确保安全播出。 （二）项目建设情况 1、4月份完成了石山至临高微波IP化改造工程，此次微波IP化改造工程，沿用原微波频段频率，更新传输设备，将石山-临高原有的SDH数字微波进行升级至IP分组微波，改造后的信道变为9600微波1个通道+9500微波4个通道，通过此次的改造，增加了石山至临高微波链路带宽，提高了微波传输通道的可靠性。 2、5月份完成石山至海口、石山至金鸡岭微波通道升级扩容工程，原石山-海口、石山-金鸡岭仅有4个微波通道在承载安播业务，扩容后两个方向的微波通道扩容到5个，提高了两个方向微波链路的传输带宽，保证了传输带宽利用率和负载均衡。 3、10月份完成新增复用器N390设备安装和调试工作，我站原有2台复用器设备无法满足三个微波方向（海口、临高、金鸡岭）TDM业务和IP业务的对接需求。新增复用器N390后可支持GE业务和TDM业务，能更好的利用好微波链路中剩余的IP带宽。为微波链路承载其他业务打下良好的基础。 （三）业务学习、提高职工技术技能及整改情况 1、业务学习方面 1）践行每月一考一练的工作要求，认真对待每一次的培训演练与考核。结合本站的《2020年石山微波站业务培训计划》，重新编辑题库，题库包含应季题库和应知题库，然后筛选合适的培训内容与考核试题，并对每次的培训演练考核的过程与结果都进行了详细的记录与电子存档，使得职工们熟悉站内所有设备情况和应急情况，每个职工达到应有的应急能力，通过每次的培训考核演练取得了一定成效。 2）本年度安排职工台内学习培训7次。让职工在培训中扩展知识面，了解与广电相关的最新最热技术，能结合实际的工作情况加以实践推敲，把我们日常的保障运维工作和网络安全做到无死角，把新的技术融入本站工作中，真正做到学以致用。同时还参加台内廉政教育培训及各种最新政策精神学习，让职工通过强学习切实提高政治觉悟和政治站位，提高规矩意识，提高担当意识。 2、提高职工技术技能方面 我站非常重视职工自身技术技能的提高，鼓励职工多参加广播电视业务培训，来提高自身的技术技能。今年我站有两名职工参加海南广电全线路微波IP化改造工程，通过参加实际的工程改造更深刻的了解微波设备工作原理、业务流向、设备配置等知识，也更进一步整体提高站内业务技术水平，更好的保障每次安全播出任务。 3、整改工作方面 根据总局、省厅以及总工办的具体要求，结合本站实际情况，开展了一系列的站内自查整改工作。根据整改要求，我站如期完成了关于习近平总书记“4.13”重要讲话精神贯彻落实情况监督检查的台账整改、国有资产出租自查整改、网络安全自查整改、上半年年检整改工作。修订完善了站内各项技术资料档案、安全防范措施、规章制度、工作流程和设备维护操作规程等资料，使管理工作有据可依，提高了本站管理水平。 （四）在岗值班情况 本站有完善的值班制度，值班员能严格遵守规章制度，定时巡机做好机房值班记录，确保设备的正常运行。在今年的“元旦”、“春节”、“4月4日清明节全国哀悼日”、“两会”、“十一”、“第十六届文博会议开幕式”及各类中央广播电视总台重要活动现场直播重保期间，做到了提前部署，启动重保期应急预案，领导带班靠前指挥，技术骨干力量到位，加强值班安保巡查，做好重保巡查记录，保证了重保期间的信号安全传输。 （五）财政预算执行情况 我站高度重视预算执行工作，认真落实财政政策，实施了更加积极有效的财政措施，一年来财政运行总体平稳，预算执行情况良好，预算执行工作达到了预期目标。 （六）疫情防控情况 疫情间，按照新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本站积极响应做好各项疫情防控工作。如积极跟踪掌握职工动态、做好值班值守、配备防护物品、做好站内环境卫生、及时报送疫情信息、疫情防范宣传教育等工作。 二、存在问题 （一）博汇监控系统老化，监听监测信号时存在卡顿现象； （二）重要机房尚未设置动环监控系统； （三）目前站内资源有限，培训学习资料较为单一、员工所能接受到的知识面不够广泛，要求员工要积极参加组织培训，开拓视野，扩展业务知识面，努力提高自己的业务水平与值班能力。 （四）缺少资料档案管理软件； 三、明年工作思路 （一）积极落实党建工作，加大党风廉政建设力度，定期组织召开党性学习会议； （二）强调值班纪律，强化员工的安全播出意识与值班的责任心，更有效的提高节目安全播出保障； （三）践行一考一练，加大对职工的业务培训力度，不断加强与巩固人员的值班能力； （四）根据总台网络安全管理规范，结合本站工作的实际情况，做好信息网络安全工作； （五）完善项目台账档案管理； （六）博汇监控系统进行性能升级和扩容改造，做好信号监听监测工作； （七）积极推进机房设备监控工程，完善重点机房建设动环监控系统。 （八）依实际情况统筹组织，并开展消防、防雷检测工作； （九）更换-48V蓄电池组、发电机、壁挂式直流配电箱工作； （十）主楼墙壁和上山公路修缮工程； |
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 |
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 |
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |

填表人： 林德仁  联系电话：13807589608  报送日期：2021年03月12日